## Planning Annuel
PLANNING ANNUEL DES MAINTENANCES RÉGLEMENTAIRES — ÉTABLISSEMENT PUBLIC
Établissement : |  |  |  | Responsable : | [5 empty] | Année : |  |  |  | FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr
Obligation réglementaire | Référence texte | Fréquence | Intervenant | JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC | Statut global | Observations / N° rapport
🔴 SÉCURITÉ INCENDIE / ERP
Vérif. installations électriques (VGP ERP) | Arrêté 26/02/2003 – art. EL | Annuelle | Organisme agréé | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
Vérif. SSI — Système sécurité incendie | Arrêté 25/06/1980 – art. MS 73 | Annuelle | Organisme agréé | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Année : SEP
Test extincteurs — vérification annuelle | Norme NF S 61-919 | Annuelle | Prestataire agréé | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
Entretien colonne sèche / humide | Arrêté 25/06/1980 | Annuelle | Prestataire agréé | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : AVR
Vérif. désenfumage et asservissements | Arrêté 25/06/1980 – art. DF | Annuelle | Organisme agréé | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
Vérif. BAES / BAEH — contrôle mensuel | Arrêté 26/02/2003 – art. EC | Mensuelle | Service interne | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
Exercice évacuation incendie | Code travail R.4227-39 | Annuelle min. | Sécurité incendie | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
Registre de sécurité — mise à jour | Arrêté 25/06/1980 | Continue | Direction | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
Vérif. porte coupe-feu et clapets CF | Arrêté 25/06/1980 | Annuelle | Prestataire agréé | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
Contrôle éclairage de sécurité (autonomie) | Arrêté 26/02/2003 – art. EC | Annuelle | Organisme agréé | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Année : SEP
⚡ INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Vérif. TGBT et tableaux divisionnaires | Décret 88-1056 / NF C 15-100 | Annuelle | Organisme agréé | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
Contrôle groupe électrogène — test démarrage | Arrêté 26/02/2003 | Hebdomadaire | Service technique | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
Maintenance groupe électrogène | NF EN ISO 8528 | Annuelle | Prestataire agréé | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
Vérif. paratonnerres et parafoudres | NF C 17-100 / NF EN 62305 | Annuelle | Organisme agréé | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : AVR
Contrôle éclairage extérieur et signalétique | Code travail R.4227 | Semestrielle | Service technique | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
Vérif. installations photovoltaïques | NF C 15-100 / guide UTE | Annuelle | Prestataire agréé | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : MAI
🔧 INSTALLATIONS CVC / THERMIQUES
Entretien chaudières gaz (P > 400 kW) | Décret 2009-649 | Annuelle | Organisme agréé | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
Entretien chaudières gaz (70 < P ≤ 400 kW) | Arrêté 15/09/2009 | Annuelle | Prestataire agréé | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Année : SEP
Entretien pompes à chaleur (P > 12 kW) | Décret 2010-349 | Annuelle | Prestataire agréé | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
Nettoyage CVAC (réseau aéraulique) | NF EN 15780 | Quinquennale | Prestataire agréé | [12 empty] | ⬜ À planifier
Entretien CTA — remplacement filtres | Règl. sanitaire / contrat | Trimestrielle | Prestataire agréé | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
Vérif. VMC double flux — nettoyage échangeur | Arrêté 24/03/1982 | Semestrielle | Prestataire | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : MAR; Année : SEP
Contrôle étanchéité fluides frigorigènes | Règl. F-Gas 517/2014 | Annuelle/+ fréq | Opérateur certifié | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
Ramonage conduits de fumée (gaz) | Arrêté 22/10/1969 | 2x/an | Ramoneur agréé | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : MAR; Année : SEP
Vérif. équilibrage réseau hydraulique | Règl. thermique / contrat | Annuelle | Prestataire | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
Réception annuelle régulation GTB/BMS | Contrat de maintenance | Annuelle | Prestataire GTB | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Année : OCT
💧 INSTALLATIONS HYDRAULIQUES / PLOMBERIE
Analyse légionelles ECS (réseau intérieur) | Arrêté 01/02/2010 | Trimestrielle | Laboratoire agréé | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
Analyse légionelles TAR (tours aéroréfrig.) | Arrêté 14/12/2013 | Trimestrielle | Laboratoire agréé | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN; Responsable : AVR; Année : JUL; Année : OCT
Entretien tours aéroréfrigérantes (TAR) | Arrêté 14/12/2013 | Trimestrielle | Prestataire agréé | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
Vérif. réseau ECS — température ≥ 55°C | Circulaire DGS 1999 | Mensuelle | Service technique | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
Entretien robinetterie / purge réseaux | DTU 60.11 / contrat | Annuelle | Prestataire | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
Contrôle surpresseurs et réservoirs pression | Décret 99-1046 (DESP) | Annuelle | Organisme agréé | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JUN
Vérif. réseaux d'incendie (RIA, sprinkler) | NF S 62-201 | Annuelle | Prestataire agréé | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
🔼 ASCENSEURS / APPAREILS DE LEVAGE
Entretien ascenseurs (obligation légale) | Décret 2004-964 | Mensuelle | Prestataire agréé | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
Contrôle technique quinquennal ascenseurs | Décret 2004-964 – art. 5 | Quinquennale | Organisme agréé | [12 empty] | ⬜ À planifier
Vérif. appareils de levage (VGP) | Décret 98-1084 / Arrêté 01/03/2004 | Semestrielle | Organisme agréé | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
Contrôle monte-charges et PIRL | Code travail R.4323-28 | Annuelle | Organisme agréé | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JUN
🏗️ BÂTIMENT / STRUCTURE / ACCESSIBILITÉ
Diagnostic accessibilité ERP (Ad'AP) | Loi 11/02/2005 / Ord. 2014 | Selon Ad'AP | Bureau d'études | [12 empty] | ⬜ À planifier
Registre accessibilité — mise à jour | Décret 2017-431 | Continue | Direction | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
Vérif. couverture et étanchéité toiture | DTU 43 / contrat | Annuelle | Prestataire | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
Contrôle façades et bardages (ERP > 3 niv.) | Art. L. 111-23 CCH | Décennale | Expert bâtiment | [12 empty] | ⬜ À planifier
Vérif. garde-corps et éléments en hauteur | Arrêté 30/08/1985 | Annuelle | Service technique | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
Diagnostic amiante — mise à jour DTA | Code santé R.1334-26 | Ponctuelle | Opérateur certifié | [12 empty] | ⬜ À planifier
Contrôle radon (zones à risque) | Code santé / Arrêté 2018 | Ponctuelle | Organisme agréé | [12 empty] | ⬜ À planifier
🛡️ HYGIÈNE, SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Mise à jour DUERP | Code travail R.4121-1 | Annuelle min. | Direction + CSE | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
Formation sécurité incendie (EPI / EAS) | Code travail R.4227-39 | Annuelle | Service formation | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Année : SEP
Vérif. EPI et équipements de travail | Code travail R.4323-97 | Avant usage | Responsable équipe | [12 empty] | ⬜ À planifier | bar: Responsable : JAN to FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr DÉC
Contrôle ambiance de travail (bruit, air) | Code travail R.4213 | Selon besoins | SSTI | [12 empty] | ⬜ À planifier
Habilitations électriques — renouvellement | NF C 18-510 | Selon niveau | Organisme certif. | [12 empty] | ⬜ À planifier
Bilan médical — visites de prévention | Code travail R.4624-10 | Périodique | Médecin travail | [12 empty] | ⬜ À planifier
LÉGENDE : P = Planifié (à réaliser) ● = Récurrent (mensuel / continu) Statut : modifier manuellement : ✅ Réalisé ¦ ⬜ À planifier ¦ 🔴 En retard ¦ ⚠️ Réserves
FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr · © 2026 · INPI N°5238079 · Document non contractuel — vérifier les textes réglementaires en vigueur

## Synthèse Fréquences
SYNTHÈSE DES OBLIGATIONS PAR FRÉQUENCE RÉGLEMENTAIRE
🔴 FRÉQUENCE HEBDOMADAIRE — 1 obligation(s)
N° | Obligation réglementaire | Intervenant | Référence texte | Périodicité exacte | Remarque / Seuil
1 | Test démarrage groupe électrogène | Service technique / Prestataire | Arrêté 26/02/2003 | Hebdomadaire | 52 interventions/an
🟠 FRÉQUENCE MENSUELLE — 4 obligation(s)
N° | Obligation réglementaire | Intervenant | Référence texte | Périodicité exacte | Remarque / Seuil
1 | Contrôle BAES / BAEH (lumineux + chargeur) | Service interne | Arrêté 26/02/2003 | Mensuelle | Fiche de ronde — T09 disponible
2 | Entretien ascenseurs (visite contractuelle) | Prestataire agréé | Décret 2004-964 | Mensuelle | Compte-rendu exigé
3 | Vérif. température ECS (≥ 55°C au point le + éloigné) | Service technique | Circ. DGS 1999 | Mensuelle | Enregistrement obligatoire
4 | Vérif. EPI avant utilisation (ponctuelle) | Responsable d'équipe | Code travail R.4323-97 | Mensuelle | Registre EPI
🟡 FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE — 4 obligation(s)
N° | Obligation réglementaire | Intervenant | Référence texte | Périodicité exacte | Remarque / Seuil
1 | Analyse légionelles ECS réseau intérieur | Laboratoire agréé | Arrêté 01/02/2010 | Trimestrielle | Seuil alerte > 1 000 UFC/L
2 | Analyse légionelles TAR (tours aéroréfrig.) | Laboratoire agréé | Arrêté 14/12/2013 | Trimestrielle | Seuil alerte > 1 000 UFC/L
3 | Entretien tours aéroréfrigérantes | Prestataire agréé | Arrêté 14/12/2013 | Trimestrielle | Désinfection + prélèvement
4 | Remplacement filtres CTA / VMC | Prestataire agréé | Contrat de maintenance | Trimestrielle | Classe filtre selon DTA
🔵 FRÉQUENCE SEMESTRIELLE — 4 obligation(s)
N° | Obligation réglementaire | Intervenant | Référence texte | Périodicité exacte | Remarque / Seuil
1 | Vérif. appareils de levage (VGP) | Organisme agréé | Décret 98-1084 | Semestrielle | Rapport VGP conservé 5 ans
2 | Entretien VMC double flux — échangeur | Prestataire agréé | Arrêté 24/03/1982 | Semestrielle | Nettoyage + mesures
3 | Contrôle éclairage extérieur et signalétique | Service technique | Code travail R.4227 | Semestrielle
4 | Vérif. appareils de levage (VGP) | Organisme agréé | Arrêté 01/03/2004 | Semestrielle
🟢 FRÉQUENCE ANNUELLE — 15 obligation(s)
N° | Obligation réglementaire | Intervenant | Référence texte | Périodicité exacte | Remarque / Seuil
1 | Vérif. installations électriques (VGP ERP) | Organisme agréé | Arrêté 26/02/2003 – EL | Annuelle | Rapport contradictoire exigé
2 | Vérif. SSI — Système sécurité incendie | Organisme agréé | Arrêté 25/06/1980 – MS 73 | Annuelle | Commission de sécurité
3 | Entretien extincteurs | Prestataire agréé | NF S 61-919 | Annuelle | Étiquettes + registre
4 | Entretien colonne sèche / humide | Prestataire agréé | Arrêté 25/06/1980 | Annuelle
5 | Vérif. désenfumage et asservissements | Organisme agréé | Arrêté 25/06/1980 – DF | Annuelle
6 | Vérif. porte coupe-feu et clapets CF | Prestataire agréé | Arrêté 25/06/1980 | Annuelle
7 | Entretien chaudières gaz | Organisme / Prestataire agréé | Décret 2009-649 | Annuelle | Attestation d'entretien
8 | Contrôle étanchéité fluides frigorigènes | Opérateur certifié F-Gas | Règl. 517/2014 (F-Gas) | Annuelle | Registre équipement
9 | Entretien pompe à chaleur (P > 12 kW) | Prestataire agréé | Décret 2010-349 | Annuelle | Rapport annuel
10 | Vérif. couverture et étanchéité toiture | Prestataire | Contrat / DTU 43 | Annuelle
11 | Vérif. paratonnerres et parafoudres | Organisme agréé | NF EN 62305 | Annuelle | Rapport de contrôle
12 | Contrôle monte-charges et PIRL | Organisme agréé | Code travail R.4323-28 | Annuelle
13 | Mise à jour DUERP | Direction + CSE | Code travail R.4121-1 | Annuelle | Obligatoire si changement
14 | Formation sécurité incendie (EPI/EAS) | Formateur agréé | Code travail R.4227-39 | Annuelle | Registre de présence
15 | Entretien ascenseurs — contrôle technique annuel | Prestataire agréé | Décret 2004-964 | Annuelle | En plus de la visite mensuelle
⚫ FRÉQUENCE QUINQUENNALE / DÉCENNALE — 4 obligation(s)
N° | Obligation réglementaire | Intervenant | Référence texte | Périodicité exacte | Remarque / Seuil
1 | Contrôle technique quinquennal ascenseurs | Organisme agréé | Décret 2004-964 – art. 5 | Quinquennale / Décennale | Rapport contradictoire
2 | Nettoyage réseau CVAC aéraulique | Prestataire agréé | NF EN 15780 | Quinquennale / Décennale | Rapport photographique
3 | Contrôle façades et bardages (ERP > 3 niv.) | Expert bâtiment | Art. L.111-23 CCH | Quinquennale / Décennale | Attestation DTU
4 | Diagnostic amiante — mise à jour DTA | Opérateur certifié | Code santé R.1334-26 | Quinquennale / Décennale | Si travaux ou modifications

## Carnet de Bord
CARNET DE BORD — ENREGISTREMENT DES RÉALISATIONS
Date réalisation | Obligation effectuée | Domaine | Intervenant | Organisme / Société | N° rapport / avis | Prochaine échéance | Réserves / Observations | Visa responsable
FACILITYAI by UpFmIA · expertise-fm.fr · © 2026 · INPI N°5238079